АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОПОСТОЯЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РОССОШАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.03.2013 г.    № 21

п. Начало

Об утверждении схемы теплоснабжения Новопостояловского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области на период до 2015 года с учетом перспектив до 2025 года

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить схему теплоснабжения Новопостояловского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области согласно Приложению.

2. Настоящее постановление разместить	на официальном сайте Новопостояловского сельского поселения http://novopostojalovska.rossoshmr.ru.

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Новопостояловского  сельского поселения                                                           С.И. Бобров

Приложение к постановлению администрации Новопостояловского сельского поселения от18.03.2013 г. №21

Схема теплоснабжения

Новопостояловского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области

на период до 2015 года с учетом перспектив до 2025 года

п. Начало, 2013 г.

| Содержание |  |
| --- | --- |
| 1. Общие положения | (стр.) 4 |
| 2. Цели и задачи схемы теплоснабжения | (стр.) 4 |
| 3. Функциональная структура теплоснабжения поселения | (стр.) 4 |
| 4. Организация службы эксплуатации тепловых сетей | (стр.) 5 |
| 5. Профилактика и ликвидация аварий на тепловых сетях | (стр.) 5 |
| 6. Потребление тепловой энергии в поселении | (стр.) 6 |
| 7. Прогноз потребления тепловой энергии в поселении | (стр.) 6 |
| 8. Планируемые мероприятия по реконструкции источников теплоснабжения | (стр.) 7 |
| 9. Развитие тепловых сетей на территории поселения | (стр.) 8 |
| Приложение 1 | (стр.) 9 |
| Приложение 2 | (стр.) 10 |

- Общие положения

Схема теплоснабжения Новопостояловского сельского поселения – документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

- Цели и задачи схемы теплоснабжения

| 2.1 | Повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями. |
| --- | --- |
| 2.2 | Обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных федеральными законами. |
| 2.3 | Обеспечение согласованного развития тепловых сетей с реконструкцией морально устаревшего и физически изношенного оборудования |
| 2.4 | Обеспечение согласованного развития тепловых сетей с техническим перевооружением действующих котельных. |

- Функциональная структура теплоснабжения поселения

Новопостояловское сельское поселение входит в состав Россошанского муниципального района Воронежской области. Поселение расположено в северо-западной части Россошанского района, расстояние до административного районного центра – г.Россошь составляет  порядка 4 километра. В состав поселения входит 10 населенных пунктов: п. Начало, п. Молодежный, х. Бещий, х. Высокая Дача, х. Кокаревка, х. Копанки, х. Новопостояловка, х. Стефанидовка, х. Херсонский, х. Царевский. Площадь поселения по состоянию на 01.01.2013 г. - 12325 га. Административным центром поселения является п. Начало. Численность населения Новопостояловского сельского поселения по состоянию на 01.01.2013г. составляет 3230 человек. На территории поселения функционирует 2 газовых котельных, находящихся на обслуживании МУП «Теплосеть» (табл.1):

Табл.1

Перечень котельных

| № | Наименование котельной, адрес | Тип котла, количество | Год ввода в эксплуатацию | Установленная мощность котельной, Гкал/час | Отапливаемые объекты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Газовая котельная пос. Начало, ул. Рябцева, 1 | Универсал- 5 М – 4 шт. | 2002 | 0,84 | школа, д/с, интернат, мебельный цех |
| 2. | Газовая котельная, пос. Молодежный, ул. Славянская, 6 | Факел - 1Г 4 шт. | 2004 | 3,44 | ПЛ-29, д/с, 4 МКД |

В настоящее время централизованное теплоснабжение имеется в п. Молодежный котельная отапливает здания ПЛ-29, 3 многоквартирных жилых дома, детский сад. В остальных населенных пунктах отопление индивидуальное: отопление в частных домах от печей и котлов на твердом топливе (дрова, уголь) и с газовым отоплением, горячее водоснабжение – отсутствует или от проточных водонагревателей; отопление объектов социальной сферы – от собственных котельных. (топочных). В 2012 г. в целях снижения потерь при транспортировке теплоносителя переведен на индивидуальное газовое отопление клуб в п. Начало, ранее отапливающийся от газовой котельной в п. Начало, ул. Рябцева, 1. Установленная мощность котельных 4,28 Гкал/час, присоединенная нагрузка 1,673 Гкал/час.

Существующие тепловые сети (табл.2) на территории поселения двухтрубные, симметричные. Общая протяженность тепловых сетей в однотрубном исчислении составляет 1283 м. Тепловая изоляция трубопроводов выполнена из стекловаты с покровным слоем из стеклоткани. Сети работают на период отопительного сезона. Тепловые сети проложены в каналах под землей и в наружном исполнении (приложение 1, 2). Износ тепловых сетей составляет в среднем 40%.

Табл.2

Характеристика тепловых сетей:

| Котельная | Наружный диаметр Dн, м | Длина участка (в двухтрубном исчислении) L, м | Тип прокладки | % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Газовая котельная пос. Начало, ул. Рябцева, 1 | 89, 108 | 280 | подземное, наружное (воздушка) | 40 |
| Газовая котельная, пос. Молодежный, ул. Славянская, 6 | 57, 76, 89, 100, 159 | 1003 | подземное | 40 |

На всех тепловых сетях отопления в качестве секционирующей и регулирующей арматуры установлены шаровые краны и задвижки.

Регулирование отпуска тепловой энергии осуществляется исходя из наружной температуры воздуха каждого населенного пункта и, в соответствии с температурным графиком, определяется температура теплоносителя, уходящего из котельной  в теплосеть.

Отпуск тепловой энергии на каждой котельной осуществляется строго в соответствии с температурным графиком, утвержденном на предприятии.

Основным потребителем тепловой энергии являются бюджетные учреждения (объекты образования, здравоохранения, культуры). Существующие схемы тепловых сетей и систем теплоснабжения (приложение) являются оптимальными для поселения ввиду не большой протяженности магистралей, доступности к ревизии и ремонту.

- Организация службы эксплуатации тепловых сетей.

Теплоснабжение представляет собой сложное энергетическое хозяйство, связанное с выработкой тепла и его реализацией. От согласованности действий каждого подразделения зависит бесперебойное теплоснабжение и безаварийная работа оборудования источников тепла, сетей и абонентских вводов по установленному графику.

Перед каждым отопительным сезоном эксплуатирующая организация проводит подготовку наружных и внутридомовых тепловых сетей к новому отопительному сезону, в соответствии с графиками. Все тепловые сети проходят пусковые и эксплуатационные испытания. Во время подготовки к очередному отопительному сезону тепловые сети подвергаются промывке, опрессовке и гидравлическим испытаниям с составлением соответствующих Актов.

- Профилактика и ликвидация аварий на тепловых сетях.

В новых и прошедших капитальный ремонт сетях после сдачи в эксплуатацию длительное время могут не обнаруживаться скрытые дефекты, способные вызвать аварию. Во время эксплуатации происходит естественное старение трубопроводов. Поэтому противоаварийная профилактика заключается в заблаговременном выявлении очагов разрушения.

Содержание сетей в постоянной исправности,  ликвидация аварий и порывов возлагается на обслуживающую организацию.

- Потребление тепловой энергии в поселении.

Тепловой баланс складывается из полезного отпуска тепловой энергии, расхода на собственные нужды источников, потерь в тепловых сетях.

Объем отпуска потребителям зависит от структуры потребителей (договоры о теплоснабжении, заключаемые с потребителями). По факту 2012 г. отпуск тепловой энергии составил 3958,185 Гкал. (табл.3).

Табл.3

Фактические показатели работы котельных в 2012г.

| Производство и транспортировка тепловой энергии | Гкал |
| --- | --- |
| Газовая котельная пос. Начало, ул. Рябцева, 1 |  |
| Выработка | 1039,5 |
| Отпуск | 1013,512 |
| Собственные нужды | 25,987 |
| Потери | 77,962 |
| % | 7,5 |
| Реализация | 935,55 |
| Газовая котельная, пос. Молодежный, ул. Славянская, 6 |  |
| Выработка | 3020,178 |
| Отпуск | 2944,673 |
| Собственные нужды | 75,504 |
| Потери | 226,513 |
| % | 7,5 |
| Реализация | 2718,16 |

- Прогноз потребления тепловой энергии в поселении.

При оценке прироста тепловых нагрузок по Новопостояловского сельскому поселению учтены следующие составляющие:

- прирост теплопотребления по расчетному плану Новопостояловского сельского поселения по периодам до 2025 года в соответствии с основными мероприятиями и функциональным зонированием территории Новопостояловского сельского поселения, которые предусмотрены Генеральным планом Новопостояловского сельского поселения;

- данные о выданных разрешениях на подключение к котельным;

- данные о выданных согласованиях и отказах на подключение тепловых нагрузок;

- прогнозируемые величины тепловых нагрузок.

Табл.4

Планируемый прирост тепловых нагрузок по Новопостояловскому сельскому поселению

в период до 2025 года

| № | Наименование показателей | Ед.изм. | 2010г. | 2015г. | 2020г. | 2025г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Газовая котельная пос. Начало, ул. Рябцева, 1 |  |  |  |  |  |
|  | Установленная мощность котельной | Гкал/час | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 |
|  | Подключенная тепловая нагрузка | Гкал/час | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 |
|  | Прирост подключенной тепловой нагрузки | Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Газовая котельная, пос. Молодежный, ул. Славянская, 6 |  |  |  |  |  |
|  | Установленная мощность котельной | Гкал/час | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 |
|  | Подключенная тепловая нагрузка | Гкал/час | 1,153 | 1,153 | 1,153 | 1,153 |
|  | Прирост подключенной тепловой нагрузки | Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 |

- Планируемые мероприятия по реконструкции источников теплоснабжения

В период до 2015 года с учетом перспективы до 2025 года планируется провести следующие мероприятия (табл.5):

Табл.5

| № | Котельная, адрес | Мероприятие | Установ-ленная мощность котельной, Гкал/час | Финансовые затраты, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | в т.ч. по периодам |  |  |
|  |  |  |  |  | 2013-2015 г.г. | 2016-2020 г.г. | 2021-2025 г.г. |
| 1. | Газовая котельная пос. Начало, ул. Рябцева, 1 | Замена котлов Универсал-5М в кол-ве 4 ед. на новые, современные | 0,84 | 2000,0 | 1000,0 | - | 1000,0 |
| 2. | Газовая котельная, пос. Молодежный, ул. Славянская, 6 | Замена котлов Факел 1Г в кол-ве 4 ед. на новые, современные | 3,44 | 2400,0 | - | 1200,0 | 1200,0 |

- Развитие тепловых сетей на территории поселения

Численность населения в поселении ежегодно сокращается, поэтому нет перспектив строительства многоквартирного жилого фонда и социальной инфраструктуры. Застройщики индивидуального жилищного фонда используют автономные источники теплоснабжения. В связи с этим потребностей в строительстве новых тепловых сетей с целью прироста тепловой нагрузки в существующих зонах действия источников  теплоснабжения при росте тепловой нагрузки для целей отопления нет.

Приложение №1

к Схеме теплоснабжения Новопостояловского сельского поселения

Приложение №2

к Схеме теплоснабжения Новопостояловского сельского поселения